昆生环复〔2026〕1-13号

昆明市生态环境局关于《东川区生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的批复

云南国润瀚海环境产业有限公司：

你公司报送的委托云南滇为环保科技有限公司编制的《东川区生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，项目代码：2502-530113-04-01-273073）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市东川区四方地工业园区南端，项目设计日处理生活垃圾量300t（入厂量），主要建设1台300t/d机械炉排垃圾焚烧炉+1台中温中压余热锅炉（4.0MPa，400℃）+1×6MW抽凝汽式汽轮机发电机组，设置1座300m3渗滤液收集池、1座1000m3调节池、1座270m3初期雨水收集池、1座600m3事故池。配套建设烟气净化系统、灰渣处理系统、垃圾渗滤液处理系统、在线监测系统等。项目总投资31181.28万元，其中环保投资4469.57万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心关于对《东川区生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的技术评估意见（昆环评估意见〔2026〕1-7号），在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，与区域排水系统相协调。

项目运营期产生的垃圾渗滤液、冲洗废水、化验室废水、生活污水、初期雨水等进入厂区已有渗滤液处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、城市绿化、车辆冲洗和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中冷却水系统补充水标准以及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中最严标准要求后，非雨天时部分回用于绿化浇灌、道路清扫，部分回用于冷却循环系统，雨天时全部进入冷却循环系统回用。渗滤液处理站产生的浓缩液作为石灰制浆水回用。锅炉排污水、除盐水系统排污水部分回用于车间清洗、车辆清洗用水，部分进入冷却循环水池循环使用，不外排。循环冷却水用于炉渣冷却、飞灰固化用水，不外排。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后全部回用于施工用水及施工场地洒水降尘。

（二）落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

加强焚烧炉的管理，焚烧炉主要技术性能指标须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表1标准要求。焚烧烟气经“SNCR（炉内脱硝）+半干法（石灰浆）+干法（氢氧化钙）＋活性炭喷射＋布袋除尘”净化系统处理后满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4标准限值要求，氨排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，通过一根高78m烟囱排放。厂界无组织废气排放中，氨、硫化氢、甲硫醇厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级浓度限值，颗粒物、非甲烷总烃排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。按《报告书》要求规范设置焚烧炉烟气在线监控系统，并与生态环境部门联网运行，在线监测数据按要求对外公开。

强化恶臭气体的收集及净化系统的设计及运营维护与管理，除臭系统的设计应满足要求。垃圾库（含卸料大厅、垃圾池和渗滤液收集池）等应密闭设计，运行期和停炉期须确保处于负压状态。运行期间垃圾库和渗滤液处理站恶臭抽入焚烧炉处理；焚烧炉停炉检修时，渗滤液处理站厌氧反应器产生的甲烷气体送至应急火炬燃烧，通过6m高排气筒排放，渗滤液处理站其余恶臭气体由风机抽至配套的活性炭吸附装置处理，通过一根高15m排气筒排放，垃圾库产生的恶臭气体由风机抽至配套的活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒排放，排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级浓度限值。

飞灰仓、水泥仓、石灰仓、活性炭仓的顶部各自配套设置1套单机布袋收尘器，储仓粉尘经布袋收尘器处理后排放于厂房内呈无组织排放，净化后的废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控限值。

（三）运营期产生噪声的设备及场所应采取隔声消声减振降噪措施，加强车辆进出管理，使项目厂界外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准限值要求。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。废布袋、废机油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。飞灰严格按照《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）进行收集贮存运输处置。加强飞灰的综合利用，稳定化飞灰经检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）第6.3条的要求后运至生活垃圾填埋场填埋处置，废滤料厂家更换后直接回收；炉渣委托相关单位清运后进行资源化利用；生活垃圾、污泥、废活性炭、废滤膜、废树脂、废布袋回炉焚烧处置；废滤膜由厂家定期更换后带走；化粪池污泥委托园区环卫部门定期清运处置；隔油池废油脂委托特许经营权的单位处置。

施工期产生的建筑垃圾应分类集中堆存，能回收利用的回收利用，不能回收利用的部分应委托有资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实《报告书》提出的厂区分区防渗措施，防渗工程须委托有资质的监理单位开展施工监理，确保防渗工程符合相关要求，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。施工期环境监理纳入工程监理内容，施工期工程环境监理报告应作为项目竣工环保验收的依据之一。加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。按照地下水、土壤跟踪监测计划，定期对地下水、土壤监测点进行监测，发现异常，应立即向地方政府及有关部门报告，并采取应急措施减少对水体和土壤的不利环境影响。

（六）按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《报告书》要求，规范卸料、储存和入炉废物，严格落实运行技术、排放控制、监测要求等环节的管理。

合理布设垃圾运输路线，生活垃圾运输车辆须密闭且有防止垃圾渗滤液滴漏的措施，避免在运输过程中发生垃圾遗撒、气味泄漏和污水滴漏。

（七）按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法向我局申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

（八）项目建设投运后污染物排放总量为：

主要排放口：颗粒物5.6t/a、SO214.22t/a、NOx96.06t/a、CO25.95t/a、HCL5.41t/a、NH32.67t/a、汞及其化合物0.00076t/a、铅及其化合物0.188t/a、镉及其化合物0.00022t/a、砷及其化合物0.0163t/a、锰及其化合物0.15t/a、锑及其化合物0.00273t/a、铬及其化合物0.00058t/a、钴及其化合物0.0196t/a、铜及其化合物0.0015t/a、镍及其化合物0.274t/a、铊及其化合物0.0122t/a、二噁英类5.34×10-8tTEQ/a、镉铊及其化合物0.0144t/a、锑砷铅铬钴铜锰镍及其化合物0.653t/a。

一般排放口有组织排放废气：颗粒物0.33802t/a、NH30.02279t/a、H2S0.000766t/a、甲硫醇0.0000766t/a。

无组织排放废气：NH30.3693t/a、H2S0.013t/a、甲硫醇0.0013t/a。

（九）严格执行《报告书》中环境风险影响评价的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报市生态环境局禄劝分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（十）认真组织实施《报告书》提出的监测计划，定期对废水、废气、噪声、固废等污染源监测点、监测因子进行监测，严格落实环境空气、地表水、地下水、土壤等环境质量监测内容。加强土壤中二噁英及重金属累积环境影响控制，发现异常立即停止运营，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。同时加强垃圾焚烧发电相关科普宣传，做好舆论监控和研判，加大信息公开和公众参与，积极回应公众关切，及时有力处置可能诱发群体性事件的言论和行为。

（十一）根据相关要求，确定厂区环境防护距离为300m，你公司应书面报告当地政府及相关部门在规划用地时严格控制，不得在项目环境防护距离内规划建设学校、医院、居民住宅、行政办公和科研等环境敏感目标。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请市生态环境局东川分局负责组织项目现场环境执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年2月24日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局东川分局，局机关各处室、各直属单位。云南滇为环保科技有限公司。

昆明市生态环境局                        2026年2月24日印发